REENCLENCHEUR AUTOMATIQUE POUR DIJONCTEUR A POUSSOIR

RBO = 2013S

RACCORDEMENT

Entre phase et neutre sur les bornes aval du disjoncteur.

REGLAGE

Le réglage de l'ensemble disjoncteur + réenclencheur est effectué en position verticale.

Disjoncteur déclenché, le doigt du réenclencheur doit se situer au centre du bouton poussoir du disjoncteur et être en contact tangentiel avec celui-ci. Ce réglage est obtenu en agissant sur la vis située sur le doigt du réenclencheur.

CARACTERISTIQUES

Physiques :

Poids : 1.980Kg

Dimensions : 81x215x97mm

Electriques :

Tensions d'alimentation : 180V à 250V

Fréquence de fonctionnement : 50/60Hz

Consommation : 8mA

Indice de protection : classe B

Thermiques :

Température de stockage : -35°C / +80°C

Températures de fonctionnement : -25°C / +75°C

Autonomie:

Après 50 heures de charges : 100 réenclenchements

Durée moyenne de vie de la batterie : 8 ans

Le réenclencheur ne modifie en rien le fonctionnement du disjoncteur car il lui est extérieur et se place sur le côté du disjoncteur à actionner.

Il est recommandé de mettre hors service le réenclencheur lors de présence humaine dans les locaux.

MAINTENANCE

Lors d'une intervention sur une installation hors tension ou nécessitant sa mise hors tension, l'agent doit rester maître du rétablissement de l'alimentation et donc mettre le réenclencheur hors service en manœuvrant l'interrupteur "EN SERVICE / HORS SERVICE".

AUTONOMIE ET MISE EN CHARGE DES ACCUMULATEURS

Le réenclencheur est livré départ usine en pleine charge.

L'interrupteur mis en position HORS SERVICE au départ d'usine met les accus hors communication et préserve ces derniers pendant 2 mois.

En cas de non-utilisation ou de stockage prolongé du réenclencheur (environ 2 mois), l'autonomie de celui-ci est assurée.

L'installation sur site peut être faite sans charge préalable dans les deux mois après réception du réenclencheur en magasin.

INSTALLATION

Pour toute installation sur un nouveau site, positionner le kit de pose sur la platine du disjoncteur d'abonné et fixer le réenclencheur contre le disjoncteur selon les recommandations du descriptif fourni.

Le nombre de réenclenchement est figé à 3 et le retard au réenclenchement est de 15mn à partir de la première disjonction.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Compteur interne de 160 secondes :

C'est le cumul de temps de présence secteur en aval du disjoncteur à compter du premier réenclenchement qui détermine les cas suivants :

- si le nombre de réenclenchement programmé (3) est atteint en moins de 160s, il y à blocage du réenclencheur (voyant rouge éteint)

- Si le nombre de réenclenchement programmé n'est pas atteint dans les 160s, le compteur du nombre de réenclenchement est remis à zéro et repart pour le nombre programmé de réenclenchements.

- Dans le cas où le défaut d'isolement serait permanent le réenclencheur fait une seule tentative et se met en position blocage. Par conséquent tout réenclencheur sur une présence secteur en aval du disjoncteur inférieur à 2 secondes entraine automatiquement le blocage du réenclencheur.

Automatique :

Lorsque la disjonction est due à un défaut transitoire, une surtension, la foudre…etc., le réenclencheur effectue le nombre de réenclenchement programmé.

Lorsque la disjonction est due à un défaut franc (court-circuit, défaut d'isolement), le réenclencheur effectue une seule tentative de réenclenchement avant de passer en défaut (voyant roue allumé)

REGLAGES REENCLENCHEMENT

Nombre de réenclenchement : figé à 3

Retard de réenclenchement : 15mn à partir de la première disjonction

EFFETS ET VERIFICATIONS

- Mettre l'ensemble sous tension (câble d'alimentation du réenclencheur branché sur les bornes aval du disjoncteur) disjoncteur disjoncté.

- Mettre l'interrupteur du réenclencheur en position "EN SERVICE".

- Attendre le réenclenchement automatique dans les temps programmés ou actionner le bouton "TEST" du réenclencheur. Le disjoncteur doit se réenclencher.

- Effectuer une coupure manuelle du disjoncteur.

- Attendre le réenclenchement automatique (selon délai programmé)

- Attendre l'extinction du voyant rouge.

OPERATIONS DE MISE EN SERVICE SUR SITE

- Mettre l'interrupteur du réenclencheur sur la position "HORS SERVICE".

- Déclencher le disjoncteur.

- Raccorder l'ensemble sur les bornes aval du disjoncteur.

- Mettre l'interrupteur du réenclencheur sur la position "EN SERVICE"

- Attendre le réenclenchement automatique dans les temps programmés ou actionner le bouton TEST.

- Effectuer une coupure manuelle du disjoncteur.

- Attendre le réenclenchement automatique (selon délai programmé) : 15mn.

- Attendre l'extinction du voyant rouge.

DESCRIPTIF DE LA PLAQUE DE RENFORT

Avantages :

Elle facilite pose et dépose des réenclencheurs 2013SI sur des platines MERLIN ou LEGRAND.

Elle rigidifie l'ensemble platine-disjoncteur-réenclencheur lors des réenclenchements successifs.

Elle atténue la pression et les déformations de cet ensemble suite à ces réenclenchements.

Elle réduit le temps d'installation grâce à la conception en kit prêt à poser.

Installation :

Fixer la plaque de renfort sur la platine Merlin Guérin ou Legrand.

Il est IMPORTANT de toujours positionner et fixer le réenclencheur sur la partie droite de la platine EN PREMIER.

Positionner ensuite le disjoncteur mono ou tétra à la hauteur des trous de fixation prévus à cet effet.

CONSEIL DE MAINTENANCE

Le réenclencheur est protégé par un éclateur externe (PROTEC 2000) pouvant supporter des surtensions pouvant aller jusqu'à 20 000 volts.

En cas de rupture il est décrochable et peut être changé sur site en quelques minutes.

En cas de non fonctionnement :

S'assurer que le voyant rouge est toujours allumé.

Vérifier à l'aide des points test que sa tension se situe entre 10V et 12V.

Pour être conforme à la réglementation en vigueur, les réenclencheurs ne sont pas autorisés dans les locaux à usage d'habitation.